## Slide 1
한국전력공사 전력기자재센터 · 개폐기팀
개폐기류 Web 성적서 프로그램
제조사 설명회
구매규격을 그대로 담은 검사 프로그램으로 무엇이 달라지고, 무엇을 준비해야 하는지
2026. · 발표자료 초안
Notes: 인사. 오늘은 개폐기류 납품검사에 쓰는 Web 프로그램을 소개하고, 제조사에서 쓰실 자체검사 프로그램 사용법까지 안내드립니다. 1시간 정도 예상합니다.

## Slide 2
오늘 말씀드릴 것
01
왜 만들었나
수기 성적서의 한계와 반복되던 재작업
02
무엇을 만들었나
검수용 4종 · 제조사용 2종, 설치 없는 Web 프로그램
03
제조사용 자체검사 프로그램
입력부터 저장까지 — 오늘의 핵심
04
제조사용 품질 대시보드
불량률·원인을 한 화면에서
05
검수용 프로그램에서 알아두실 점
발취수량 · 주기시험 · 주회로 저항 기준치
06
협조 요청 및 문의
자료 제출과 담당자 지정
2
Notes: 오늘 순서입니다. 3번과 4번이 제조사에서 실제로 쓰실 내용이라 시간을 가장 많이 씁니다.

## Slide 3
왜 만들었나
같은 구매규격을 보고도 매번 다른 성적서가 올라왔습니다
!
양식이 제각각
업체마다 엑셀 서식이 달라 검수자가 항목을 찾는 데만 시간이 걸림
!
기준을 잘못 적용
개정된 판정기준이나 발취수량을 예전 것으로 적용해 재작성
!
기준치를 모른 채 시험
주회로 저항처럼 업체별 기준치가 다른 항목에서 판정 혼선
!
불량 원인이 남지 않음
같은 불량이 반복되어도 원인·조치 이력이 축적되지 않음
3
Notes: 지적이 아니라 구조의 문제였습니다. 기준이 종이에 있고 작성은 각자 엑셀에서 하니 어긋날 수밖에 없었습니다.

## Slide 4
해결 방향
구매규격을 사람이 읽고 적용하는 대신,
프로그램 안에 넣었습니다.
10
품목(구매규격)
203
시험항목 정의
1,584
업체별 주회로 저항 기준치
50
등록 제조사
4
Notes: 핵심 메시지입니다. 품목별 시험항목, 판정기준, 발취수량, 업체별 주회로 저항 기준치까지 프로그램이 들고 있습니다.

## Slide 5
무엇을 만들었나
검수용 4종 · 제조사용 2종 — 모두 설치 없이 브라우저에서 실행
한전 검수용
검사자가 쓰는 프로그램
1
성적서 작성 프로그램
2
품질관리 대시보드
3
발취점검 수량표 (자동산출용)
4
발취점검 수량표 (출력용)
제조사에는 배포하지 않습니다
제조사용
오늘 배포해 드리는 프로그램
1
자체검사 기록 프로그램
생산 로트별 검사결과·불량사유 입력
2
품질 대시보드
쌓인 기록으로 불량률·원인 분석
두 프로그램은 한 묶음입니다. 기록 프로그램이 저장한 파일을 대시보드가 읽습니다.
5
Notes: 검수용은 저희가 씁니다. 제조사에는 아래 두 개를 드립니다. 두 개는 짝이라 같이 쓰셔야 합니다.

## Slide 6
제조사에 무엇이 달라지나
같은 기준을 같은 화면에서 보게 됩니다
01
검수 기준을 미리 확인
검수에 쓰는 것과 같은 품목·시험항목·판정기준을 생산 단계에서 그대로 확인
발취수량과 주기시험 도래 여부까지 동일 로직
02
자체검사 기록이 남음
로트별 검사수량·불량수량·측정값을 입력하면 파일 하나로 저장
엑셀 서식을 매번 맞출 필요 없음
03
불량 원인이 쌓임
불량 판정 시 유형·현상·원인·조치·재발방지를 함께 기록
대시보드에서 반복 불량과 미조치 건을 바로 확인
6
Notes: 제조사 입장에서의 효과 세 가지입니다. 특히 3번, 불량 원인 기록이 이번에 새로 들어간 부분입니다.

## Slide 7
어떻게 실행하나
설치·로그인·인터넷 연결 모두 필요 없습니다
웹 주소로 접속
hcna999.github.io/Web-Report
브라우저에서 바로 실행. 항상 최신판.
파일로 받아 사용
개폐기류_제조사_자체검사패키지.zip
압축을 풀고 HTML 파일을 더블클릭. 인터넷 없이도 동작.
알아두실 점
입력하신 내용은 회사 PC 브라우저에만 저장됩니다. 한전으로 자동 전송되지 않습니다.
권장 브라우저는 Chrome 또는 Edge이며, Internet Explorer에서는 동작하지 않습니다.
7
Notes: 보안 질문이 자주 나옵니다. 데이터가 밖으로 나가지 않는다는 점을 분명히 말씀드립니다.

## Slide 8
자체검사 기록 프로그램
기본정보 → 시험단계별 입력 → 요약 → 저장, 네 걸음이면 끝납니다
1
기본정보
업체·품목·형식 로트번호·생산수량 검사기간·담당자
›
2
시험항목 입력
단계별로 검사수량 불량수량·측정값 불량 시 상세사유
›
3
결과 요약
총 검사건수·불량률 항목별 집계 미입력 항목 확인
›
4
저장
XML(권장) 또는 JSON 대시보드로 바로 적재 인쇄·PDF도 가능
작성 중 내용은 자동으로 임시저장되어, 브라우저를 닫았다 열어도 「작성 이어하기」로 복구됩니다.
8
Notes: 전체 그림입니다. 다음 장부터 단계별로 보겠습니다.

## Slide 9
1단계 · 기본정보
업체와 품목을 고르면 해당 구매규격의 시험항목이 자동으로 구성됩니다
제조업체
목록에서 선택. 없으면 「기타(직접입력)」
필수
품목(규격)
에폭시 지상개폐기 등 10개 품목
필수
형식
회로수·수동/자동이 여기서 결정됨
필수
제조 로트번호
대시보드 집계의 기준 키
필수
생산(검사대상) 수량
항목별 검사수량의 기본값
필수
검사 시작일 / 종료일
대시보드 기간 필터에 사용
필수
검사 담당자
담당자별 집계에 사용
제조번호 범위 · 비고
선택 입력
9
Notes: 업체를 고르는 이유가 중요합니다. 주회로 저항 기준치가 업체별로 다르기 때문에, 업체를 골라야 기준치가 뜹니다.

## Slide 10
2단계 · 시험항목 입력
한 줄에 한 항목 — 검사수량과 불량수량만 넣으면 불량률이 계산됩니다
시험항목
품목별 구매규격 그대로
판정기준
규격 조항과 기준값 표시
검사수량
기본값 = 생산수량
불량수량
0이면 양호
불량률
자동 계산
판정
양호 / 불량
✓
측정값이 있는 항목은 자동으로 판정합니다
부분방전·주회로 저항·도장두께처럼 기준이 있는 항목은 값만 넣으면 초과 칸이 붉게 표시되고 판정이 바뀝니다.
✓
주회로 저항은 회사별 기준치가 뜹니다
1단계에서 고른 업체의 기준치가 칸마다 「≤ 202」처럼 붙습니다. 미등록 자재는 값만 기록하고 직접 판정합니다.
✓
불량수량을 넣으면 판정이 불량으로 바뀝니다
반대로 불량으로 바꾸면 불량수량이 최소 1대로 잡힙니다. 불량률 0%로 집계되는 것을 막기 위해서입니다.
10
Notes: 실제 화면을 띄워 보여주면 좋습니다. 특히 기준 초과 시 붉게 바뀌는 것을 시연하세요.

## Slide 11
오늘의 핵심
불량을 고르면 상세사유 칸이 열립니다
검수에서는 양호·불량만 남지만, 자체검사에서는 원인까지 남겨야 다음 로트가 달라집니다
불량유형
자재·가공·조립·용접·도장/도금·절연물·기밀누설 등 14종에서 선택
발생 공정 / 위치
예) 조립3라인 / 부싱 접속부
불량 현상
예) B상 부분방전 32pC 측정 (기준 20pC 이하)
원인
예) 에폭시 몰딩 시 기포 혼입
조치내용
예) 해당 부싱 교체 후 재시험 15pC 확인
재발방지 대책
예) 몰딩 진공시간 15분 → 25분 상향, 작업표준 개정
재발방지 대책이 비어 있는 건은 대시보드가 따로 모아 보여줍니다.
11
Notes: 이 장이 제일 중요합니다. 형식적으로 채우지 말고 실제 원인을 적어야 대시보드가 의미를 갖는다고 강조하세요.

## Slide 12
3~4단계 · 요약 확인과 저장
미입력 항목을 먼저 잡고, 파일 하나로 저장합니다
3단계 · 결과 요약
검사항목
해당없음을 뺀 실제 검사 항목 수
총 검사건수 / 총 불량건수
항목별 수량의 합계
불량률
불량건수 ÷ 검사건수
종합판정
미입력이 있으면 「작성중」으로 표시
4단계 · 저장
1
검사기록 저장(XML)
권장. 한전 성적서와 같은 형식입니다.
2
검사기록 저장(JSON)
기존 방식. 그대로 쓰셔도 됩니다.
3
인쇄 / PDF
사내 결재용 출력이 필요할 때
파일명 예) 자체검사_○○전기_2601_20260312_EPOXY.xml
불러오기는 확장자를 가리지 않습니다. XML이든 JSON이든 「파일 불러오기」로 그대로 이어서 수정할 수 있습니다.
12
Notes: 저장 파일을 어디에 보관할지는 각 사 규정에 따르시면 됩니다. 한전 제출 여부는 별도 안내 예정.

## Slide 13
품질 대시보드
저장한 파일을 모아 넣으면 로트가 쌓일수록 그림이 보입니다
1
종합 현황
불량률 월별 추이 품목별 불량률
2
항목별 불량
어느 시험에서 많이 나오는지
3
불량 원인 분석
유형·공정별 분포 미조치 건 추출
4
로트별 이력
로트 단위 생산·검사·불량
5
불량 상세대장
전체 불량 목록 CSV 내려받기
불량률은 두 가지로 보여드립니다.
검사건수 기준 — 항목별 검사수량 누계 대비 / 생산대수 대비 — 생산수량 대비. 같은 데이터라도 분모가 달라 숫자가 다릅니다.
13
Notes: 대시보드는 기록이 쌓여야 의미가 있습니다. 최소 한 분기 정도 모아야 추이가 보입니다.

## Slide 14
검수에서 알아두실 점 ①
발취수량은 품질등급에 따라 배수가 달라집니다
S · A
0.5배
B
1배
C
2배
D
3배
예) 상연결 접속재 시험 — 기준 10대당 1대
납품 50대
B등급 5대
C등급 10대
D등급 15대
납품 2대
B등급 1대
C등급 2대
D등급 2대
발취수량은 납품수량을 넘지 않습니다. 납품 2대에 D등급이어도 3대가 아니라 2대입니다.
14
Notes: D등급이면 발취가 3배로 늘어난다는 점, 그리고 소량 납품 시 상한이 걸린다는 점을 설명합니다.

## Slide 15
검수에서 알아두실 점 ②
주기시험은 매 검수가 아니라 정해진 주기로 제출합니다
가공개폐기류
강판 재질시험
공인시험기관 성적서
년 1회
취부금구 도금시험
처내시험
반기 1회
지중개폐기류
구조 및 외관검사(본체)
절연유 주입량·극간거리
반기 1회
내한성 시험
부싱 및 접속재 · 처내시험
반기 1회
강판 재질시험
공인시험기관 성적서
년 1회
절연유 특성시험
처내시험
반기 1회
주기가 도래하면 검수 화면에서 해당 항목 테두리가 주황색으로 바뀝니다. 이전 로트에 제출하셨다면 로트번호와 날짜를 적어 주시면 됩니다.
15
Notes: 주기시험을 매번 내시는 업체가 있는데 그럴 필요 없습니다. 반대로 주기가 지났는데 안 내면 검수가 막힙니다.

## Slide 16
검수에서 알아두실 점 ③
주회로 저항은 회사별·형식별 기준치로 판정합니다
기준치는 인정시험값이 아닙니다
각 사가 제출한 자료의 기준치(인정시험값의 1.2배)를 품목·형식·단자쌍별로 등록해 두었습니다. 측정값이 기준치를 넘으면 해당 칸이 붉게 표시되고 판정이 불량으로 바뀝니다.
3회로 기준치가 없던 품목은 4회로 기준치에서 4번 회로 조합을 뺀 값으로 산출해 넣었습니다.
협조 요청
28
개 사 기준치 등록 완료
기준치가 등록되지 않은 자재는 측정값만 기록되고 검사자가 직접 판정합니다. 미등록 품목이 있으시면 기준치 자료를 보내 주십시오.
형식이 늘거나 설계가 바뀌어 기준치가 달라지면 그때마다 알려 주셔야 검수에서 잘못 판정하지 않습니다.
16
Notes: 28개 사 자료는 반영했습니다. 미제출 업체와 신규 형식에 대한 자료 요청이 이 장의 목적입니다.

## Slide 17
자주 묻는 질문
Q
입력한 자료가 한전으로 자동 전송되나요?
아닙니다. 회사 PC 브라우저에만 저장되며, 파일을 직접 보내시기 전에는 전송되지 않습니다.
Q
인터넷이 안 되는 생산라인에서도 쓸 수 있나요?
됩니다. 파일을 내려받아 두면 인터넷 없이 동작합니다. 단, 최신판 확인은 가끔 필요합니다.
Q
작성 중에 브라우저를 닫으면 날아가나요?
자동 임시저장됩니다. 다시 열면 「작성 이어하기」가 뜹니다. 다만 장기 보관은 파일로 저장해 두셔야 합니다.
Q
검수용 프로그램도 받을 수 있나요?
검수용은 배포하지 않습니다. 다만 시험항목·판정기준·발취수량은 제조사용에도 같은 기준이 들어 있습니다.
Q
기존 사내 양식을 버려야 하나요?
강제사항은 아닙니다. 다만 불량 원인 관리는 이 프로그램에 모으셔야 대시보드가 의미를 갖습니다.
17
Notes: 질의응답 전에 미리 깔아두는 장입니다. 실제 질문이 나오면 여기로 돌아오세요.

## Slide 18
마무리
협조 요청 사항
1
주회로 저항 기준치 자료
미제출 업체 및 신규·변경 형식
제출
2
프로그램 담당자 지정
사내에서 이 프로그램을 쓰실 분 성함·연락처
회신
3
자체검사 기록 시범 적용
다음 분기 생산분부터 로트 단위로 기록
시행
한국전력공사 전력기자재센터 개폐기팀
담당자 ○○○ · 전화 000-0000-0000 · 메일 0000@kepco.co.kr
18
Notes: 연락처는 발표 전에 채워 주세요. 자료 제출 기한도 정해서 말씀하시면 좋습니다.